Анализ достигнутых результатов в выполнении программы энергосбережения и повышения энергоэффективности по учреждениям образования  Ступинского муниципального района

23 ноября 2009 года был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Новым федеральным законом определен комплекс правовых, экономических и организационных мер, направленных  на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

В данной статье мы попытаемся обобщить 18 летний опыт работы управления образования по энергосбережениям в учреждениях образования Ступинского муниципального района.

Управление образования администрации  Ступинского муниципального района Московской области работает по вопросам энергосберегающих технологий в следующих направлениях:

- обоснование, установка коммерческих узлов учета теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения;

- перевод котельных на более экономичное топливо (природный газ);

- использование энергосберегающих технологий в электрохозяйстве учреждений образования.

В учреждениях образования Ступинского муниципального района установка коммерческих узлов учета производится с 1996 г.

Установка узлов коммерческого учета относится к первоочередным мало затратным ресурсосберегающим мероприятиям. Стоимость узла коммерческого учета колеблется в зависимости от объекта от 180 до 640 тыс.рублей.

На 31.12.2013 года в бюджетной сфере установлен 81 узел коммерческого учета, что составляет 95% всех учреждений бюджетной сферы.

Результаты учета ресурсов показывают существенные расхождения договорных, расчетных и реальных тепловых нагрузок. Оценка удельного теплопотребления в целом отражает общую тенденцию: расчетные тепловые нагрузки выше фактически потребленного тепла на 35-50%. По воде аналогичные значения лежат в диапазоне 18-25%.

В результате установки узлов коммерческого учета удалось снизить затраты:

- отопление:       - 28%  - 42%

- горячая вода:  - 18%  -38%

- холодная вода : - 8%  -16%

Накопленный опыт показывает, что установкой узлов коммерческого учета можно добиться экономии коммунальных услуг до 30-60% в зависимости от объекта (состояние системы отопления, здания, регулировка подачи теплоносителя).

Плюсы:

- относительно менее затраты;

- низкий срок окупаемости от 3-9 месяцев;

- хорошая регулировка потребления энергоресурсов;

- надежность в эксплуатации.

Минусы:

- сложность подбора оборудования (приборов, задвижек и т. д.);

- подготовленность ответственных лиц;

- решение спорных моментов с энергоснабжающей организацией (получение ТУ, сдача актов, погрешность прибора, потери энергоресурсов).

График расхода тепловой энергии

|  | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия | 7443 | 7415 | 8106 | 15520 | 19559 | 19996 | 21877 | 20087 | 22190,5 | 23026,7 | 17900,2 | 20712,75 | 23104,7 |
| Фактическая величина | 36245,6 | 36273,6 | 35582,6 | 28168,6 | 24129,6 | 23692,6 | 21811,6 | 23601,6 | 27867,2 | 27031 | 32157,5 | 34549,45 | 32157,5 |
| Договорная величина | 43688,6 | 43688,6 | 43688,6 | 43688,6 | 43688,6 | 43688,6 | 43688,6 | 43688,6 | 50057,7 | 50057,7 | 50057,7 | 55262,2 | 55262,2 |

График  расхода горячего водоснабжения

|  | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия | 270 | 247 | 341,5 | 291 | 291,9 | 311,7 | 145,1 | 94,23 | 61,8 | 897,32 | 944,22 | 1028,09 | 1073,06 |
| Фактическая величина | 2656 | 2679 | 2584,5 | 2635 | 2634,1 | 2614,3 | 2780,9 | 3046,29 | 3078,72 | 2243,2 | 2196,3 | 2149,74 | 2104,77 |
| Договорная величина | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 3140,52 | 3140,52 | 3140,52 | 3140,52 | 3177,83 | 3177,83 |

График  расхода холодного водоснабжения

|  | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия | 113 | 193 | 215 | 239 | 261 | 284 | 318 | 341 | 443 | 1387 | 1725 | 3502 | 6559 |
| Фактическая величина | 113623 | 113543 | 113521 | 113497 | 113475 | 113452 | 113418 | 113395 | 113293 | 124752 | 139153 | 137376 | 134319 |
| Договорная величина | 113736 | 113736 | 113736 | 113736 | 113736 | 113736 | 113736 | 113736 | 113736 | 126139 | 140878 | 140878 | 140878 |

Одним из основных направлений энергосберегающих мероприятий является перевод автономных котельных на более экономичное топливо.

При подготовительных работах (проектирование,  планирование затрат, экономический расчет эффективности) необходимо внимательно относиться к подбору оборудования:

- котлов;

- циркуляционных насосов;

- электрооборудования;

- газовых горелок.

Проведя огромную работу по  анализу существующего газового оборудования и энергосберегающих  технологий газовой отрасли, в том числе передовых зарубежных фирм (Термона, Мора и т.д.) было принято решение о переводе угольных котельных на газовое топливо.

В проектах газовых котельных были применены новые энергосберегающие технологии:

-установка котлов по каскадной схеме;

-использование насосов с 3-х режимной регулировкой;

-импортные котлы с КПП до 94% с электронной настройкой потребления газа в зависимости от температуры наружного воздуха.

В результате перевода 7 котельных удалось достигнуть экономии средств 2241,8 тыс.рублей ежегодно и снижения срока окупаемости затрат с 10 лет для обычных котельных до 3,2 – каскадная.

В связи с возможностью регулировать потребление газа, в отопительный сезон 2008-13 г. удалось снизить потребление газа на 12%.

1199,6 т.м3			1055,648 т.м3

Плюсы:

- включение в любое время года, в следствии понижения температуры окружающего воздуха;

- снижение энергоемкости оборудования;

- отсутствие обслуживающего персонала (операторов, кочегаров).

Минусы:

- получение лицензии на эксплуатацию в Гостехнадзоре России;

- подготовка узко профильных специалистов ( ответственных лиц).

Реконструкция и перевод на автономные газовые котельные дает следующие преимущества:

- отсутствие обслуживающего персонала

- включение в любое время года вследствие понижения температуры окружающего воздуха

- уменьшения загрязненности окружающей среды

- снижение энергоемкости оборудования.

График  расхода топлива для котельных

|  | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия | 42,5 | 66,7 | 90,2 | 113,02 | 115,4 | 118,52 | 121,77 | 123,86 | 132,9 | 127,7 | 173,786 | 19,876 | 3,93 |
| Фактическая величина | 807,5 | 783,28 | 759,78 | 736,98 | 734,60 | 731,48 | 728,23 | 726,14 | 717,10 | 722,3 | 676,21 | 306,98 | 305,49 |
| Договорная величина | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 326,855 | 309,42 |

Управление образования рассматривает вопрос экономии электрической энергии одним из основных вопросов энергосбережения.

В период с 1996г. был произведен полный анализ состояния электрохозяйства учреждений образования.

Намечены основные направления экономии электроэнергии:

- замена ламп на более экономичные

- замена устаревшего (энергоемкого) технологического оборудования

- совершенствование схем электроснабжения.

В период с 1996 г. по 2013 г. производилась интенсивная работа в данном направлении, в результате удалось снизить потребление электроэнергии от 10 до 35% в учреждениях образования.

График  расхода электроэнергии

|  | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия | 73,35 | 82,5 | 82,5 | 85,0 | 87,4 | 116,1 | 121,0 | 128,4 | 153,4 | 384,4 | 192,49 | 527,6 | 723,15 |
| Фактическая величина | 6039,15 | 6030,0 | 6030,0 | 6027,5 | 6025,1 | 5996,4 | 5991,5 | 5984,14 | 5959,1 | 5728,1 | 6119,6 | 5784,5 | 5589 |
| Договорная величина | 6112,5 | 6112,5 | 6112,5 | 6112,5 | 6112,5 | 6112,5 | 6112,5 | 6112,5 | 6112,5 | 6112,5 | 6312,1 | 6312,1 | 6312,1 |

В каждом учреждении образования есть лица, обученные и аттестованные по правилам ТЭПС, ответственные за  узел коммерческого учета и его регулировку. Такой человек регулярно спускается в подвал, снимает ежедневно показания  в узле коммерческого учета и контролируют, сколько потребило учреждение тепла. Он регулирует задвижками расход тепла, экономя бюджетные средства. Результат такого регулирования – существенное уменьшение расхода коммунальных услуг.

В 2013 году был разработан план энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы согласно 261-ФЗ    «Об    энергосбережении    и    о    повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», в котором указаны мероприятия по установке пластиковых окон, утепление стен фасада (санация здания), крыш, подвалов и чердаков. (Приложение 1)

Так на примере МБОУ Семеновская СОШ, где прошел ремонт утепления фасада и заменены окна на пластиковые в первый же год, мы добились следующих результатов:

При утеплении фасада использовался утеплитель - пенополистирол.

2011; 2012; Экономия; % эконом.. Январь; 107,25; 112,68; -5,43; -5. Февраль; 96,85; 97,4; -0,55; -0,6. Март; 80,42; 71,94; 8,48; 11. Апрель; 67,24; 48,66; 18,58; 28. Октябрь; 67,24; 34,39; 32,85; 49. Ноябрь; 60,42; 58,42; 2; 3. Декабрь; 60,42; 50,61; 9,81; 16. Итого; 539,84; 474,1; 65,74; 12.

Прошли аналогичные ремонты в  МБОУ СОШ № 8,  МБОУ СОШ № 5, МАДОУ  д/с № 22 «Журавушка», МАДОУ д/с № 21 «Надежда» и т.д.

На данный момент основным направлением энергосбережения в учреждениях образования следует считать внедрение автоматического регулирования подачи тепла на отопление  и t горячего водоснабжения.

С помощью которых можно:

- Задавать температурный режим управления каждого дня недели с учетом рабочего и нерабочего времени.

- Автоматически поддерживать регулирование подачи теплоносителя в зависимости от температуры окружающего воздуха.

В 2013 году в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский экологический центр «Островок» Ступинского муниципального района был установлен узел коммерческого учета с автоматическим регулированием подачи теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха и выведено снятие показаний на центральный диспетчерский пункт в отдел энергосбережений МАУ ХЭС ОУ.

Реконструированы и подключены к компьютерной системе  12 коммерческих узлов учета, в результате чего, в отделе энергосбережений МАУ ХЭС ОУ ведется постоянный контроль за потреблением тепловой энергии и теплоносителя.

Отдел энергосбережений МАУ ХЭС ОУ постоянно осуществляет поиск новых технологий и направлений в энергосбережениях и совершенствует достигнутые результаты.

Мы будем признательны тем, кто заинтересуется нашими направлениями работы и поможет решить наши проблемы по другим направлениям энергосбережения.

Отдел энергосбережений

Муниципального автономного учреждения

хозяйственно-эксплуатационная

служба образовательных учреждений